桃源县中医医院
关于医疗污水处理问题通报的整改情况公示
根据常德市卫生健康委员会、常德市生态环境局于2022年7月28日下发的《关于全市二级及以上医疗机构污水处理问题整改的检查通报》要求，桃源县中医医院积极推进问题整改，制定整改方案，明确整改责任，目前已全面完成整改任务，达到了整改目标，现对已完成问题整改的情况进行公示。
反馈的问题：排污许可证仍在申领中，自行监测相关工作在排污许可证下发后应及时开展，一级强化处理无混凝沉淀工艺，消毒加药设施未一用一备，未在接触池出口配置余氯或余氧等消毒效果指标的在线监测设备，未与环保部门联网。消毒剂投加量未根据在线设备测定结果自动调整（若不足500张床位则无需安装），接触消毒池出口余氯未控制在2-8mg/L，进一步核实进水COD、氨氮是否高于150、10mg/L、若否需进行管网雨污分流排查，污水处理设施污泥危险废物管理的委托合同未签、污泥未监测、未处置，未按规范设置应急事故池，应急预案未编写备案。
整改目标：积极配合第三方公司完成排污许可证的申领，强化污水处理工艺，增加消毒设备，在接触池出口配置余氯在线监测设备，调整消毒剂投加量的设备，检测余氯、进水COD、氨氮，签订污泥危险废物处理合同并检测，委托第三方公司按规范设置应急事故池，编制应急预案并备案。
主体责任单位：桃源县中医医院
牵头督导单位：桃源县卫生健康局
整改措施：完成排污许可证的申领，落实医疗污水处理工艺，采购加药消毒设施备用，接触池出口安装余氯在线监测设备，完善消毒剂投加量的设备，监测余氯、进水COD、氨氮是否达标，签订污泥危险废物处理合同并检测，按规范设置应急事故池，编制应急预案并备案。
整改完成情况：经检查，已按要求整改到位。
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向桃源县中医医院反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。
公示时间：5天
受理部门：桃源县中医医院
联系电话：0736-6622661

联系地址：桃源县浔阳街道八字路社区教仁中学旁
桃源县中医医院
2022年8月11日
