桃源德雅医院

关于医疗污水处理问题通报的整改情况公示
根据常德市卫生健康委员会、常德市生态环境局于2022年7月28日下发的《关于全市二级及以上医疗机构污水处理问题整改的检查通报》要求，桃源德雅医院积极推进问题整改，制定整改方案，明确整改责任，已完成整改任务，达到整改目标，现对已完成问题整改的情况进行公示。

反馈的问题：排污许可证需更换（根据是否进入管网进行变更），一级强化处理无混凝沉淀工艺，按照旧排污许可证要求、悬浮物超标，接触消毒池出口余氯未控制在2-8mg/L，核实进水COD、氨氮是否高于150、10mg/L，污水处理设施污泥危险废物管理的委托合同未签污泥未监测未处置，未按规范设置应急事故池，应急预案未编写备案，未定期清理污水中漂浮物。
整改目标：按要求调整排污许可证内容，完善医疗污水处理工艺，监测余氯、进水COD、氨氮是否符合国家标准，签订医疗污泥危险废物处置合同，按规范设置应急事故池，制订应急预案，定期清理污水中漂浮物。
主体责任单位：桃源德雅医院

牵头督导单位：桃源县卫生健康局

整改措施：委托第三方公司落实相关整改措施，完成整改任务。
整改完成情况：经检查，现已按要求完成整改。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向桃源德雅医院反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：5天

受理部门：桃源德雅医院

联系电话：0736-6642800

联系地址：桃源县陬市镇朱家港村四组

       桃源德雅医院

2022年8月11日
