桃源县青林回族维吾尔族乡卫生院
关于医疗污水处理问题通报的整改情况公示
根据常德市卫生健康委员会、常德市生态环境局于2022年7月28日下发的《关于全市二级及以上医疗机构污水处理问题整改的检查通报》要求，桃源县青林回族维吾尔族乡卫生院（桃源县精神康复医院）积极推进问题整改，制定整改方案，明确整改责任，目前已全面完成整改任务，达到了整改目标，现对已完成问题整改的情况进行公示。
反馈的问题：消毒加药设施未一用一备，接触消毒池出口余氯应控制在2-8mg/L，进一步核实进水COD、氨氮是否高于150、10mg/L、若否需进行管网雨污分流排查，污水处理设施污泥危险废物管理的委托合同未签、污泥未监测、未处置，自行监测方案未编写，应急事故池在建中，应急预案未编写备案，排污口标志牌未规范设置。
整改目标：采购备用消毒加药设备，检测余氯、进水COD、氨氮，签订医疗污泥危险废物管理的委托合同并监测污泥，编写自行监测方案，按规范设置应急事故池，制订应急预案，排污口设置标识牌。
主体责任单位：桃源县青林回族维吾尔族乡卫生院
牵头督导单位：桃源县卫生健康局
整改措施：增加消毒加药设施备用，检测余氯、进水COD、氨氮是否符合国家标准，与第三方公司签订医疗污泥处置合同并检测，委托第三方公司修建应急事故池、编写应急预案和自行监测方案，在排污口设置明显警示标识牌。
整改完成情况：经检查，已按要求整改到位.
以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向桃源县青林回族维吾尔族乡卫生院反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。
公示时间：5天
受理部门：桃源县青林回族维吾尔族乡卫生院
联系电话：0736-6606220

联系地址：桃源县青林回族维吾尔族乡墟场
桃源县青林回族维吾尔族乡卫生院
2022年8月11日
